# Kühlstation für RWR 161 KS

# KS-UK RWR 161

Abmessungen

Länge:				ca.    780 mm

Breite:				ca. 1.095 mm

Höhe:				ca. 1.940 mm

###### Einsatzbereich

Kühlstation für Regalwagen RWR 161 KS, RWR 161 und RWRR 161.

zum Kalthalten der zur Portionierung am Speisenverteilband bereitgestellten Speisen im Regalwagen.

Die Kühlstation wird an eine bauseitige Kälteanlage angeschlossen.

###### Ausführung

Aufbau

Die Kühlstation ist ein Standgerät und steht auf sechs Stellfüßen aus CNS, die zur Regulierung von Bodenunebenheiten justiert werden können.

Die Kühlstation wird je Stellfuß mit einer Befestigungsscheibe fest mit dem Boden verankert.  Die Befestigungsscheiben sind im Lieferumfang enthalten.

Der Gerätekorpus ist in verwindungssteifer Konstruktion aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304) gefertigt. Die Oberfläche ist mikroliert. Die Kühlstation besteht aus zwei Seitenwänden, einer Rückwand und einem Dach. Der Korpus ist doppelwandig ausgeführt und mit Polyurethan-Schaumplatten isoliert.

Im unteren Bereich der Kühlstation befindet sich mittig ein Luftansaugkanal. Dieser kann zu Reinigungszwecken nach oben geklappt werden.

Seitlich links und rechts befinden sich zusätzlich Führungsschienen, die das Handling beim Einfahren der Regalwagen erleichtern.

Der mittige Ansaugkanal und die seitlichen Führungsschienen (Einfahrhilfen) bilden eine Einheit.

In der Korpusrückwand ist das Hauptkühlsystem inklusive Ventilatoren, Luftführung und Konsenswassersammeleinheit integriert. Im unteren Bereich befindet sich zudem eine Revisionsblende zu Servicezwecken.

Unten seitlich links und rechts befinden sich zwei weitere Luftansaugkanäle, die zusammen mit den Ventilatoren, dem im Dach integrierten zweiten Kühlerpaket und der frontseitigen Luftausblasöffnung das zweite Kaltluftsystem bilden. Dieses zweite Kaltluftsystem bedient einen frontseitigen Kaltluftschleier, der einen Luftaustausch der Kaltluft des Innenraums mit der warmen Raumluft verhindert.

Die beiden seitlichen Luftansaugkanäle können zu Reinigungszwecken ohne Werkzeug entnommen werden.

Der zentrale Ein-/ Ausschalter und der digitale Temperaturregler sind bedienseitig gut zugänglich und sichtbar im Korpusdach integriert.

Die Netzanschlussleitung mit Schuko-Stecker sowie die Anschlüsse für den Kälteträger und das Kondenswasser werden wahlweise links, rechts oder mittig aus dem Gerät herausgeführt.

##### Aktive Umluftkühlung

Die Kühlung wird durch den digitalen Temperaturregler gesteuert.

Die Temperatur ist gradgenau von +4°C bis +12°C regelbar (bei +32°C Umgebungstemperatur).

Ein leistungsstarkes Umluftgebläse lässt die Kaltluft im Gerät und damit auch im Regalwagen zirkulieren. Die Kaltluft wird über das Luftleitblech an der Rückwand gleichmäßig über alle Ebenen ausgeblasen.

Die Kaltluft gleitet über den Regalwagen und wird anschließend wieder durch den Ansaugkanal und dann durch das Kühlerpaket in der Korpusrückwand geführt.

Ein Teil der Luft wird dem frontseitigen Kaltluftschleier zugeführt.

Die angesaugte Luft wird durch entnehmbare und wechselbare Streckmetallfilter gesaugt. So wird verhindert, dass mögliche Verschmutzungen und Verunreinigungen, die sich

vor allem auf dem Küchenboden befinden, durch den Ansaugvorgang nicht in das Innere der

Kühlstation gelangen

### Zubehör/ Optionen

- Kälteanschluss, Kondenswasserablauf und Netzanschlussleitung wahlweise links, rechts oder mittig

- Datenschnittstelle XJ485, zum Einbinden in eine externe Bedienungsleitstelle und Reporting von Daten

- Rollen anstatt Stellfüße, 6 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellbremse, Rollendurchmesser 75 mm. Ermöglicht den flexibleren Einsatz am Speisenverteilband und erleichtert den Reinigungsprozess. Nur möglich in Verbindung mit Kühlsole als Kälteträger und Schnellverschlusskupplungen.

- Tauwasserverdunstung, elektrisch beheizt

- Kältemittel wahlweise R134a, R404A, R449A,

R513A oder Kühlsole (Wasser-Glykol)

- Schnellverschlusskupplungen: Ermöglichen ein einfaches und schnelles Verbinden der Kälteträgerleitungen mit dem bauseitigen Kältekreislauf. Nur in Verbindung mit Kälteträgern (Glycol, Kühlsole) – nicht in Verbindung mit klassischen Kältemitteln verfügbar.

- doppelwandige, isolierte Tür zur Nutzung der Kühlstation ähnlich einem Einfahrkühlschrank (der Türanschlag befindet sich immer auf der dem Kälteanschluss gegenüberliegenden Seite)

- Türanschlag links oder rechts

Technische Daten

Werkstoff:		Werkstoff-Nr. 1.4301

(AISI 304)

Isoliermaterial:		Polyurethan (PU)

Gewicht:		ca. 255 kg

Anschlusswert:		220-240 V AC/ 50 Hz/ 0,2 kW

Zu installierende

Kälteleistung:		2,8 kW (bei t0 = -10°C)

Emissionen:	Der arbeitsplatzbezogene

Schallpegel des Geräts ist

kleiner als 70 dB(A)

Besonderheiten

- Aktive Umluftkühlung

- Anschluss an eine Kälteanlage

- Schutzart IP X5

Fabrikat

Hersteller:			B.PRO

Modell:				KS-UK RWR 161

Best.Nr.			389047