# Koelstation für RWR 161 KS

# KS-UK RWR 161

Afmetingen

Lengte:				ca.    780 mm

Breedte				ca. 1.095 mm

Hoogte				ca. 1.940 mm

###### Toepassingsgebied

Koelstation voor regaalwagens RWR 161 KS, RWR 161 en RWRR 161,

voor het koelhouden van de voor het portioneren aan de voedselverdeelband klaargezette gerechten in de regaalwagen.

Het koelstation wordt aangesloten op een vaste koelinstallatie.

###### Uitvoering

Opbouw

Het koelstation is een stationair apparaat, dat staat op zes stelpoten van RVS, die kunnen worden afgesteld om oneffenheden van de ondergrond te compenseren.

Het koelstation wordt per stelpoot met een bevestigingsschijf stevig aan de vloer verankerd.  De bevestigingsschijven zijn bij levering inbegrepen.

Het corpus bestaat uit een torsiestijve constructie van roestvrij staal, materiaalnr. 1.4301 (AISI 304). Het oppervlak is gemicroleerd. Het koelstation bestaat uit twee zijwanden, een achterwand en een bovenzijde. Het corpus is dubbelwandig uitgevoerd en geïsoleerd met platen van polyurethaanschuim.

In het midden van het onderste gedeelte van het koelstation bevindt zich een luchtaanzuigkanaal. Dit kan voor reinigingsdoeleinden omhoog worden geklapt.

Aan de zijkanten links en rechts bevinden zich extra geleidingsrails, die het manoeuvreren bij het inrijden van de regaalwagen vergemakkelijken.

Het aanzuigkanaal in het midden en de geleidingsrails aan de zijkanten (centreerprofielen) vormen één geheel.

In de achterwand van het corpus is het hoofdkoelsysteem, inclusief ventilatoren, luchtgeleiding en condensopvang, geïntegreerd. In het onderste gedeelte bevindt zich tevens een inspectieluik voor onderhoudsdoeleinden.

Links- en rechtsonder aan de zijkanten bevinden zich nog twee luchtaanzuigkanalen, die, samen met de ventilatoren, het in de bovenzijde geïntegreerde tweede koelerpakket en de uitblaasopening aan de voorzijde, het tweede koude-luchtsysteem vormen. Dit tweede koude-luchtsysteem bedient een koude-luchtgordijn aan de voorzijde, dat voorkomt dat koude lucht in het apparaat wordt uitgewisseld met warme ruimtelucht.

De twee luchtaanzuigkanalen aan de zijkanten kunnen voor reinigingsdoeleinden zonder gereedschap worden verwijderd.

De centrale aan/uit-schakelaar en de digitale thermostaat bevinden zich goed toegankelijk en zichtbaar op de bovenzijde van het corpus aan de bedieningszijde.

Het netsnoer met stekker met randaarde en de aansluitingen voor koudedrager en condens worden naar keuze links, rechts of in het midden van het apparaat uit het apparaat geleid.

##### Actieve circulatieluchtkoeling

De koeling wordt aangestuurd door de digitale thermostaat.

De temperatuur is op de graad nauwkeurig regelbaar van +4 °C tot +12 °C (bij een omgevingstemperatuur van +32 °C).

Een krachtige circulatieventilator circuleert de koude lucht door het apparaat en daarmee ook door de regaalwagen. De koude lucht wordt via het luchtrooster in de achterwand gelijkmatig over alle niveaus uitgeblazen.

De koude lucht glijdt over de regaalwagen en wordt aansluitend, via het aanzuigkanaal en vervolgens door het koelerpakket, weer naar de achterwand van het corpus geleid.

Een deel van de lucht wordt naar het koude-luchtgordijn aan de voorzijde geleid.

De lucht wordt via verwijder- en vervangbare strekmetaalfilters aangezogen. Dat voorkomt, dat vuil en verontreinigingen, die zich

vooral op de keukenvloer bevinden, door het aanzuigen in het

koelstation terechtkomen.

### Toebehoren/ opties

- Koelaansluiting, condensafvoer en netsnoer naar keuze links, rechts of in het midden

- Gegevensinterface XJ485 voor integratie in een externe bediencentrale en voor gegevensrapportages

- Wielen in plaats van stelpoten; 6 zwenkwielen waarvan 2 met parkeerrem, wieldiameter 
75 mm Voor een flexibeler gebruik aan de voedselverdeelband en een eenvoudigere reiniging. Uitsluitend mogelijk in combinatie met pekel als koudedrager en met snelkoppelingen.

- Smeltwaterverdamping, elektrisch verwarmd

- Koelmiddel naar keuze R134a, R404A, R449A,

R513A of pekel (water-glycol)

- Snelkoppelingen: voor eenvoudig en snel verbinden van de koudedragerleidingen met het vaste koelcircuit. Uitsluitend in combinatie met koudedragers (glycol, pekel) - niet beschikbaar in combinatie met klassieke koelmiddelen.

- Dubbelwandige, geïsoleerde deur voor gebruik van het koelstation als inrijkoelkast (de deuraanslag bevindt zich altijd aan de tegenoverliggende zijde van de koelaansluiting)

- Deuraanslag links of rechts

Technische gegevens

Materiaal:		Materiaalnr. 1.4301

(AISI 304)

Isolatiemateriaal:		Polyurethaan (PU)

Gewicht:		ca. 255 kg

Aansluitwaarde:		220-240 V AC / 50 Hz / 
0,2 kW

Te installeren

koelvermogen:		2,8 kW (bei t0 = -10 °C)

Emissies:	De geluidsemissie van het 	apparaat op de werkplek bedraagt 	minder dan 70 dB(A)

Bijzonderheden

- Actieve circulatieluchtkoeling

- Aansluiting op een koelinstallatie

- Beschermingsklasse IP X5

Fabricaat

Fabrikant:			B.PRO

Model:				KS-UK RWR 161

Bestelnr.			389047